中国重汽集团济南特种车有限公司

有限空间安全智能化提升项目

招标文件

项目编号：CGZXCX-202408-2954

招 标 人：中国重汽集团济南特种车有限公司

2024年 9月

- 第一章   招标公告

中国重汽集团济南特种车有限公司有限空间安全智能化项目已由相关部门批准实施，招标人为中国重汽集团济南特种车有限公司。建设资金来自企业自筹，出资比例为100%，上述项目已具备招标条件，现组织进行国内公开招标，欢迎合格潜在投标人前来参加投标。

1、项目名称及项目编号

项目名称：有限空间安全智能化项目

项目编号：CGZXCX-202408-2954

2、招标内容

| 序号 | 位置 | 系统名称 | 组成 | 说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水池 | 气体探测 | 工业级气体探测器 | 硫化氢、氧气双通道装置 | 4 | 套 | 分体式 |
| 2 |  |  | 辅材 | 支架、转接头、485线 | 4 | 套 |  |
| 3 |  |  | 管线 | 镀锌管，防爆 | 80 | 米 |  |
| 4 |  |  | 安装施工 | 设备安装、电线串管 | 4 | 项 |  |
| 5 |  | 一体化数据采集网关 | 通讯箱 |  | 1 | 个 |  |
| 6 |  |  | 通讯模块 |  | 1 | 个 |  |
| 7 |  |  | 声光报警模块 |  | 1 | 个 |  |
| 8 |  |  | 施工安装 |  | 1 | 项 |  |
| 9 | 污水处理罐 | 气体探测 | 工业级气体探测器 | 硫化氢、氧气双通道装置 | 1 | 套 | 分体式 |
| 10 |  |  | 辅材 | 支架、转接头、485线 | 1 | 套 |  |
| 11 |  |  | 管线 | 镀锌管，防爆 | 20 | 米 |  |
| 12 |  |  | 安装施工 | 设备安装、电线串管 | 1 | 项 |  |
| 13 |  | 一体化数据采集网关 | 通讯箱 |  | 1 | 个 |  |
| 14 |  |  | 通讯模块 |  | 1 | 个 |  |
| 15 |  |  | 声光报警模块 |  | 1 | 个 |  |
| 16 |  |  | 施工安装 |  | 1 | 项 |  |
| 17 | 取水池 | 气体探测 | 工业级气体探测器 | 硫化氢、氧气双通道装置 | 2 | 套 | 分体式 |
| 18 |  |  | 辅材 | 支架、转接头、485线 | 2 | 套 |  |
| 19 |  |  | 管线 | 镀锌管，防爆 | 40 | 米 |  |
| 20 |  |  | 安装施工 | 设备安装、电线串管 | 2 | 项 |  |
| 21 |  | 一体化数据采集网关 | 防爆箱体 |  | 1 | 个 |  |
| 22 |  |  | 通讯模块 |  | 1 | 个 |  |
| 23 |  |  | 声光报警模块 |  | 1 | 个 |  |
| 24 |  |  | 施工安装 |  | 1 | 项 |  |
| 25 | 集水井 | 气体探测 | 工业级气体探测器 | 硫化氢、氧气双通道装置 | 1 | 套 | 分体式 |
| 26 |  |  | 辅材 | 支架、转接头、485线 | 1 | 套 |  |
| 27 |  |  | 管线 | 镀锌管，防爆 | 20 | 米 |  |
| 28 |  |  | 安装施工 | 设备安装、电线串管 | 1 | 项 |  |
| 29 |  | 一体化数据采集网关 | 通讯箱 |  | 1 | 个 |  |
| 30 |  |  | 通讯模块 |  | 1 | 个 |  |
| 31 |  |  | 声光报警模块 |  | 1 | 个 |  |
| 32 |  |  | 施工安装 |  | 1 | 项 |  |
| 33 | 油库 | 气体探测 | 工业级气体探测器 | 油蒸汽监测装置 | 1 | 套 | 分体式 |
| 34 |  |  |  | 氧气探测器 | 1 | 套 |  |
| 35 |  |  | 辅材 | 支架、转接头、485线 | 2 | 套 |  |
| 36 |  |  | 管线 | 镀锌管，防爆 | 40 | 米 |  |
| 37 |  |  | 安装施工 | 设备安装、电线串管 | 2 | 项 |  |
| 38 |  | 一体化数据采集网关 | 通讯箱 |  | 1 | 个 |  |
| 39 |  |  | 通讯模块 |  | 1 | 个 |  |
| 40 |  |  | 声光报警模块 |  | 1 | 个 |  |
| 41 |  |  | 施工安装 |  | 1 | 项 |  |
| 42 | 总装线 | 气体探测 | 工业级气体探测器 | 一氧化碳、氧气双通道装置 | 30 | 套 | 一体式 |
| 43 |  |  | 辅材 | 支架、转接头、485线 | 30 | 套 |  |
| 44 |  |  | 管线 | 镀锌管，防爆 | 500 | 米 |  |
| 45 |  |  | 安装施工 | 设备安装、电线串管 | 30 | 项 |  |
| 46 |  | 一体化数据采集网关 | 气体报警主机 |  | 1 | 个 |  |
| 47 |  |  | 通讯箱 |  | 6 | 个 |  |
| 48 |  |  | 通讯模块 |  | 6 | 个 |  |
| 49 |  |  | 声光报警模块 |  | 6 | 个 |  |
| 50 |  |  | 施工安装 |  | 6 | 项 |  |
| 51 | 铆接线 | 气体探测 | 工业级气体探测器 | 一氧化碳、氧气双通道装置 | 15 | 套 |  |
| 52 |  |  | 辅材 | 支架、转接头、485线 | 15 | 套 |  |
| 53 |  |  | 管线 | 镀锌管，防爆 | 200 | 米 |  |
| 54 |  |  | 安装施工 | 设备安装、电线串管 | 15 | 项 |  |
| 55 |  | 一体化数据采集网关 | 气体报警主机 |  | 1 | 个 |  |
| 56 |  |  | 通讯箱 |  | 3 | 个 |  |
| 57 |  |  | 通讯模块 |  | 3 | 个 |  |
| 58 |  |  | 声光报警模块 |  | 3 | 个 |  |
| 59 |  |  | 施工安装 |  | 3 | 项 |  |
| 60 | 值班室 | 值守中心 | 接收网关 | 接收数据 | 2 | 项 |  |
| 61 |  |  | 交换机 | 搭建网络 | 1 | 台 |  |
| 62 |  |  | 服务器 | 存储数据 | 1 | 台 |  |
| 63 |  |  | 显示器 | 55寸小米电视，展示系统 | 1 | 台 |  |
| 64 | 软件功能 | 软件本地化部署 | 一张图管理 | 基于GIS地图，展示单位建筑分布、设备分布、即时报警等内容 | 1 | 项 |  |
| 65 |  |  | 建筑信息管理 | 采集单位建筑信息，能够实现在地图上进行标注、展示 | 1 | 项 |  |
| 66 |  |  | 设备信息管理 | 实现对单位内安装物联网设备信息进行管理，包括设备采集、编辑、标注等功能 | 1 | 项 |  |
| 67 |  |  | 报警推送及值守平台 | 实现报警接收、报警处置等值守功能应用 | 1 | 项 |  |

注：包括制造、运输、定点卸货、安装、调试、验收等。具体采购内容及技术参数详见招标文件第四章。

所有投标均以人民币报价。

3、投标人资格要求

3.1供方必须是在中华人民共和国合法注册，具有独立法人资格的公司，具有独立承担民事责任能力，注册资金不少于6000万人民币，成立3年以上，具有有效的新版营业执照，营业范围具备消防设施工程专业承包一级、电子与智能化专业承包一级、安全技术防范工程设计与施工一级资质；

3.2具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

3.5应具备并提供近三年类似项目规模业绩；

3.6三年内无违法及重大违规记录；

3.7在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”、“裁判文书网”信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息。

3.8本项目不接受联合体投标。

3.9法律法规对合格投标人的其他要求、规定。

4、报名及招标文件的获取

凡有意参加投标者，请最晚于2024年 10月 18 日17:00前，按照4.1-4.5顺序及所列项相关资料的原件扫描件（要求每一页原文件扫描在一页上，禁止两页或多页合并扫描在一页，扫描文件必须清晰可辨否则影响报名的审核，扫描文件格式为pdf格式，禁止采用压缩文件格式或图片格式，所有扫描文件都集成到1个pdf文档并设置目录）发送至邮箱763779667@qq.com并电话联系工作人员查收（联系人：于文成；联系方式：0531-58062843  18764159053）。邮件名格式为：***公司（五个字以内公司简称）***项目报名资料。同时必须在邮件中以文字方式提供投标单位全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱）。

4.1营业执照；

4.2财务状况表、信用中国截图；

4.3相关资质证书，投标产品认证证书等相关资料；

4.4自2021年6月1日以来不少于3项同类项目业绩汇总表（格式自定）及业绩合同原件（不低于3份）；

4.5投标报名表

投标报名表

公章：

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 （全称） |  |  |  |
| 投标内容 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 公司电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  |  |

注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定时间前回传邮箱并打电话确认。缺项及不按要求时间回复均视为自动放弃本次投标资格。

本项目实行资格后审，报名成功不代表资格审查通过。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间及开标时间详见招标文件。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6、招标公告发布媒介

本次公告在中国重型汽车集团有限公司网站上发布。

7、 联系方式

招 标 人：中国重汽集团济南特种车有限公司

商务、技术联系人：于文成     联系电话: 0531-58062843   18764159053

地点：济南市槐荫区经十西路3100号

# 第二章   投标人须知

# 投标人须知前附表

本表是对“投标人须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 |  |  |
| 1 | 项目名称：有限空间安全智能化提升项目 |  |
| 2 | 招标人名称：中国重汽集团济南特种车有限公司 项目地址：中国重汽集团济南特种车有限公司厂区 联系人：于文成 电 话：0531-58062843 18764159053 |  |
| 3 | 招标代理机构： 无 |  |
| 4 | 资金来源：企业自筹，已落实； |  |
| 5 | 5.1供方必须是在中华人民共和国合法注册，具有独立法人资格的公司，具有独立承担民事责任能力，注册资金不少于6000万人民币，成立3年以上，具有有效的新版营业执照，营业范围具备消防设施工程专业承包一级、电子与智能化专业承包一级、安全技术防范工程设计与施工一级； 5.2具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度； 5.3具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力； 5.4有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录； 5.5应具备并提供近三年类似项目规模业绩； 5.6三年内无违法及重大违规记录； 5.7在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”、“裁判文书网”信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息。 5.8本项目不接受联合体投标。 5.9法律法规对合格投标人的其他要求、规定。 |  |
| 招标文件的答疑、澄清和修改 |  |  |
| 6 | 提交疑问时间： 2024年10月16日17时00分前； 提交疑问方式：（技术答疑）电话0531-58062843,于文成。 注：招标文件商务部分为实质性条款，不响应视为无效投标。如果投标人对招标文件商务、技术部分有疑问，请各投标人在本答疑环节提出。 |  |
| 7 | 领取答疑、澄清和修改文件时间：开标前 2 天； 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至投标报名时登记的电子邮箱。 |  |
| 投标文件 |  |  |
| 8 | “投标文件组成”详见“投标人须知”第9条。 |  |
| 9 | 投标文件份数： 1、技术文件，单独密封，一式三份，其中正本一份和副本两份； 2、商务报价文件，单独密封，一式三份，其中正本一份和副本两份； 3、开标一览表一份单独密封； 4、资质文件一份单独密封； 5、 USB接口 存储的电子版投标文件一份（包含投标文件全部内容，PDF及word格式各一份），单独密封。 |  |
| 10 | 投标文件密封和标记： 投标人应将投标文件的正本和所有副本、电子版、开标一览表分别密封，并在封面明显处注明以下内容： 1) 项目编号、项目名称 2) 招标文件正本和副本、电子版、开标一览表 3) 投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真 4）每一密封件在封口处注明“于 年 月 日 时 分之前不准启封”字样。 注：未按以上要求密封和标记的按无效投标处理。 |  |
| 11 | 投标文件的装订：投标人必须将投标文件按照投标文件组成的顺序分别成册，并在首页编制“投标文件目录”。 |  |
| 12 | 投标保证金的形式： （1）电汇或网银；投标保证金需从基本户转出。 投标保证金的金额：人民币伍仟圆整（5000元） 投标保证金提交截止期限：2024年10月18日17:00时前。 投标保证金提交到： 开户名称：中国重汽集团济南特种车有限公司 开户银行：中信银行济南舜耕支行 银行帐号：7372610182600060547 财务电话：0531-58062876 保证金未按上述规定缴纳的，视为自动放弃投标资格。 特别提醒： 1、投标保证金付款的银行摘要信息中要求有“保证金”字样。 2、投标保证金的退还 未中标人投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还。中标人投标保证金待项目实施结束后30工作日内予以原路返还。 请各投标单位知悉且视为认同此条款。 |  |
| 13 | 投标有效期：自开标之日起90日历天 |  |
| 投标文件的递交 |  |  |
| 14 | 投标文件递交的截止时间：（同开标时间）详见招标文件。 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 |  |
| 开标 |  |  |
| 15 | 开标时间：2024年 10 月 22 日上午9:00（北京时间） 开标地点：山东省济南市槐荫区经十西路3100号 开标方式：现场会议 |  |
| 16 | 开标资格审查资料： 开标时将核验投标人的以下资格证件原件或复印件加盖公章： ①营业执照副本； ②法定代表人证书或法定代表人授权委托书； ③法人或授权代表身份证； ④信用中国截图（加盖公章）； ⑤投标保证金银行回单复印件（加盖公章）或银行保函电子版。 注：资格审查未通过，视为无效投标。 |  |
| 评标 |  |  |
| 17 |  | 评标委员会组成：招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由有关安全、设备、采购方面专家和招标人代表等组成。 |
| 18 |  | 评标方法：综合评审法。具体详见第三章评审方法。 |
| 授 予 合 同 |  |  |
| 19 | 在向投标人授予中标通知书时，招标人有权变更数量和服务的内容。 |  |
| 相关费用 |  |  |
| 20 | 中标服务费无。 |  |
| 其他 |  |  |
| 21 | 交货期：2024年11月20日前 |  |
| 22 | 质保期：自安装调试 验收文件最终签署之日起 24个月。 |  |
| 23 | 1、合同价款的结算方式：半年期商业汇票（包含银行承兑汇票和商业承兑汇票） 2、合同价款的支付： 本项目为交钥匙工程，无预付款和进度款。完成工程竣工资料移交且竣工验收合格后按照91承兑方式进行付款（挂账60日内支付90%工程款项，质保期后60日内支付10%质保金）。 发包人所有款项的支付均需承包人持当批付款金额一致的符合国家要求的增值税专用发票、收据、授权委托书、经办人身份证明原件及复印件等其他发包人财务制度要求的资料办理。 |  |
| 24 | 1、投标报价总价包括：全部设备、制造、安装、调试、验收、培训费、技术及售后服务费、技术资料费等所有费用的总和。所有投标均以人民币报价。 2、招标文件中以及技术要求中与本附表不一致的，以本附表约定要求为准。 |  |

总  则

## 一、说明

1.  招标人

详见投标人须知前附表第2项。

2.  招标代理机构

无。

3.  合格的投标人

详见投标人须知前附表第5项。

4.  投标费用

无论投标过程中的方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加招标有关费用。

## 二、招标文件

5.  招标文件组成

本招标文件由招标文件目录所列内容及按本招标文件要求发出的澄清、答疑和修改组成。

6.  招标文件答疑

投标人对招标文件如有疑问，应于前附表第6项所述时间以前以书面形式通知到招标人。在前附表第7项所述时间之前，招标人将视情况以书面形式予以答复，如有必要可将答复内容包括原提出的问题（但不表明问题的来源），分发给所有取得同一招标文件的投标人。投标人须在收到招标人的书面答复后24小时内书面签章回复。

7.   招标文件澄清和修改

7.1  招标人对招标文件有澄清或修改的内容，将以书面补充文件形式通知已购买招标文件的所有投标人。补充文件作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

7.2  为使投标人有足够的时间按招标文件的要求修改投标文件，招标人可酌情推迟招标的截止时间与开标时间，并将此变更书面通知各投标人。

7.3  投标人须在收到招标人的澄清、修改或变更后24小时内书面签章回复。

## 三、投标文件编写

8、投标报价语言及计量单位

8.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

8.2 除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

9、投标文件组成

投标人的投标文件由资格证明文件、投标文件商务部分和投标文件技术部分共三部分构成：

9.1 资格证明文件包括：（与招标公告第3条内容一致）

（1）营业执照副本；

（2）法定代表人身份证或授权代理人身份证；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）投标人基本情况表；

（5）产品鉴定证书；

（6）质量体系认证证书；

（7）有效期内的生产许可证；

（8）产品和主要元器件“CCC”认证证书；

（9）产品的检测、检验报告复印件；

（10）近三年经审计事务所审计并盖章的企业财务报表及相关资料；

（11）在以往的招投标活动中无违法、违规、违纪、违约行为的承诺；

（12）投标保证金银行回单复印件（加盖公章）或银行保函电子版

（13）招标文件要求的其它必要资格文件

（14）投标人认为对其投标有利的其他资料。

9.2商务部分：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标分项报价表；

（4）货物说明一览表；

（5）技术规格偏离表；

（6）商务条款偏离表；

（7）经营业绩一览表；

（8）服务承诺函；

（9）产品质量承诺函；

（10）对本项目招标文件及“合同条款”的认同及优惠条件说明；

（11）投标人开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明（如有）；

（12）税务部门开具的依法缴纳税收的证明（如有）；

（13）按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件。

9.3技术部分：（顺序与评分办法一致）

为提高评标效率，请投标人按照技术部分所列的资料清单内容及顺序编制技术部分投标文件，如投标人未按照以下内容及顺序编制招标文件技术部分，可能会影响技术部分得分，请各投标单位务必注意。

（1）施工组织总体方案：对项目意义及特点的认知，项目现场管理机构的组建，施工前总体准备，施工总平面布置，施工顺序，设备功能介绍，材料设备组织等重点内容；

（2）施工进度计划及保证措施：1、要求根据项目进度截止日期，提供施工总进度横道图或网络图计划，施工内容要切合实际、全面；2、列举分析本工程的工期风险点及应对保证措施；

（3）关键施工技术及工程实施的重点、难点分析：项目的关键施工技术、施工重难点、危险性较大的专项工程等；

（4）质量保证措施：要求针对性分析本工程容易出现的质量通病、质量控制重点和保证措施；

（5）安全文明施工措施：对安全生产、文明施工等制定保证措施和承诺；

（6）质保期及售后服务：质保期是否响应或优于招标文件要求，售后服务措施得当，体系完整；

（7）产品设计、制造、安装实施方案、验收标准；

（8）投标单位针对本次项目提出合理化建议；

（9）主要产品样本（彩页）；

（10）按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件；

（11）投标人需提交的其它资料。

注：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以上内容。

10、投标内容填写说明

10.1 投标文件按统一格式填写，装订成册。

10.2 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

11、投标报价

11.1投标报价总价包括：全部产品价、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装、调试、验收、培训费、技术及售后服务费、技术资料费等所有费用的总和。所有投标均以人民币报价。

最高投标限价（招标控制价）：人民币44.2万元（含税），超过投标限价无法投标。

11.2 投标人要按投标货物数量、价格表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。

11.3 对于非标准货物的投标，还应填报价明细表（报价明细表格式由投标人自行设计）。

11.4 投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入总报价中。

11.5招标人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

11.6 单独密封的“开标一览表”与投标文件正本不符，以“开标一览表”为准。

11.7 投标人须提供分项单价和报价总价，如果单价和总价不符，以单价为准，并根据单价修正总价。评标委员会认为单价有明显的小数点错误，应以标出的总价为准，并修改单价。

11.8 如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

11.9 投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

11.10 最低报价不能作为中标的保证。

12.  投标文件签署

12.1投标文件应加盖投标人单位公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章）并经法定代表人或其委托代理人签字，签字须使用黑色或蓝色不可退色签字笔，由投标单位法人或委托代理人亲自签署，由委托代理人签字的投标文件中须附授权委托书。投标人代表必须按招标文件的规定签署投标文件（正本、副本及各附件）。否则，其投标文件按无效投标处理。

12.2 本招标文件提供的投标文件格式中，标注有盖公章、签字之处，应有投标人的盖章、委托代理人的签字或法定代表人的签字或盖章。

13.  投标文件密封和标记

13.1投标人应准备的投标文件份数见投标人须知前附表第9项，投标人应在每一份投标文件上注明“正本”或“副本”字样。

13.2投标文件的密封和标记详见投标人须知前附表第10项。

14.  投标文件装订

详见投标人须知前附表第11项。

15.  投标保证金

15.1投标人应按前附表第12项的规定提交投标保证金，作为其投标文件的一部分。未按本招标文件规定提交投标保证金的，按无效投标处理。

15.2如投标人有下列情况，投标保证金不予退还，招标人有权依法向其提出索赔，投标人应当赔偿因此给招标人造成的全部损失：

1）开标后，投标人在投标有效期内撤回谈判的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3）与其他投标人或者招标人恶意串通的；

4）向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

5）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

6）中标人无正当理由未能按规定与招标人签订合同的；

7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

16.  投标有效期

16.1 本项目投标有效期见投标人须知前附表13项。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应性投标，该投标文件按无效投标处理。

16.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，招标人可以以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

## 四、投标文件递交

17.  投标文件递交时间和地点

17.1 投标文件递交时间、投标截止时间及地点详见投标人须知前附表第14项。

17.2 投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按招标人另行通知规定的时间递交。

17.3 招标人不接收投标截止时间后送达的投标文件。

18.  投标文件签收

18.1 本项目只接受现场递交书面形式的投标，其他形式的投标不予接收。

18.2 投标截止时间后对投标人已提交的投标文件不予退还。

19.  投标文件修改与撤回

19.1投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标人。

19.2 任何修改内容必须由投标人的法定代表人或其授权代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

19.3 投标截止时间后不允许对投标文件做实质性修改。

19.4投标有效期内不得撤回投标。

## 五、开标与评标

20.  开标

20.1本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施。

20.2本项目开标时间和地点见投标人须知前附表。开标会议由招标人组织并主持。招标人邀请各投标人派员参加开标会议。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.3开标程序

（1）签到

（2）宣读评标纪律

（3）收标书

（4）技术标开标

（5）投标方退场

（6）答疑（每家5-10分钟）

（7）专家组评议技术方案

（8）商务标开标

（9）专家评议谈判

（10）综合打分

21、评标委员会

评标委员会的组成见投标人须知前附表，评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评标，提出书面评标报告，并向招标人推荐中标候选人名单。

22、评标原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评标过程中恪守以下原则：

22.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素；

22.2统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标办法，用同一标准进行评审。

22.3独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的评审意见承担个人责任。

22.4保密性原则：招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

22.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

22.6 招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，先由专家组综合评审推荐2-3家候选中标人，再由采购人员与专家组共同对候选中标人进行评/议标，最终确定推荐中标人。

## 六、授予合同

23.定标

23.1 招标人对评标委员会推荐的中标候选人进行审查。

23.2 最终审查的对象是招标项目的中标候选人。

23.3 最终审查的内容是对中标候选人所报货物的产品性能及性价比、安装方案、安全生产、调试方案、技术状况、生产条件、产品质量、交付时间、投标人信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的审查或了解。

23.4 最终审查的方式：

对中标候选人进行询问或对中标候选人进行实地考察。

23.5 接受最终审查的中标候选人，必须如实回答招标人的询问并受理招标人的考察，并提供产品检测报告(复印件加盖公章)、主要产品的生产许可证或强制性认证证书。

23.6 通过对中标候选人的最终审查确定中标人。

24.招标人在授标时有变更数量的权利。

在向投标人授予中标通知书时，在保证采购产品规格型号不变的前提下招标人有变更数量的权利。

25.招标人接受和拒绝任何一个或所有投标的权利

招标人和买方在中标通知书发出之前任何时候仍有选择或拒绝任何投标人中标或宣布招标无效的权利。对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

26.中标通知

26.1确定中标结果后，招标人向中标人签发《中标通知书》。

26.2中标通知书将是合同的组成部分。

27.签订合同

27.1 中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与买方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。

27.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

27.3 合同以双方最终签署的版本为准。

27.4招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，并书面通知中标人，招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

27.5中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

27.6、中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

27.7投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）有效投标不足三家；

（2）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（3）投标人在报价有效期内撤回投标；

（4）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（5）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（6）投标人串通投标；

（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（9）法律、法规规定的其他情况。

27.8出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）如招标人及其上级单位按照规定提出废标要求时，本次招标作废，同时终止招标的相关内容。

## 七、相关费用

本项目招标相关费用详见投标人须知前附表第20项。

## 八、解释权

本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 九、其他

需对“投标人须知”正文进行补充和修改的内容详见“投标人须知前附表”。

# 第三章  评标方法

1、评标

为保证项目顺利实施，由招标人组织、按国家法律法规及公司相关规章制度要求，设立评标工作小组，本次招标采用技术标和商务标分级开标的模式，依据评分标准，本着公平、公正、公开的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，对招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定中标候选供应商或者中标供应商（不保证最低价格中标，对未中标单位不做任何解释）。

2、开标程序

(1)宣布开标会议开始。

(2)介绍与会人员。

(3)核验投标人资格证件。

(4)投标人或投标人推选的代表对投标文件密封情况进行检查（投标人未参加开标会议的，视同认可投标文件密封完好）。

(5)经确认无误后，投标人先递交资质文件和技术标，由工作人员当众拆封，资质审核通过的投标人进入技术标。开标一览表及商务标，由投标人保管。由评标专家组对所有投标方进行综合评定和打分，由技术评标专家组对所有投标方的技术方案进行综合评定和打分，技术评分达到60分的投标方可进入商务标。

(6)根据技术标评审结果，通知未进入商务标评标资格的投标方离场，商务投标书不可带走。经进入商务标的投标方对投标一览表及商务标书密封性进行检查，经确认无误后，由工作人员当众拆封进入商务标评标资格单位的开标一览表，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，投标人授权代表现场确认无误后进行商务标的评标，招标专家组可与投标方进行多次商务谈判。

(7)由评标专家组推荐合理最低价投标方。

(8)招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终确定中标人。

投标前请各投标方按照招标文件要求对项目方案进行充分准备，投标单位已默认认可上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释。

3、评分标准

| 评价因素 | 总分 | 评分项目 | 得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术标 | 100 | 企业实力 | 20 | 依据企业人员、规模、资质、经营状况、技术力量及设施设备等综合评定(10分)。优：10-8分、良：7-5分、一般：4-0分。 |
|  |  |  |  | 投标人具有同等规模服务业绩的且为近3年内，≥20万业绩每份得2分，10万以下业绩不得分。总分6分。 |
|  |  |  |  | 投标人获得ISO9001、ISO14000、OHSAS18001体系认证的，每提供一个得2分，总分4分。 |
|  |  | 施工方案 | 70 | 对项目意义及特点的认知，项目现场管理机构的组建，施工前总体准备，施工总平面布置，施工顺序，设备功能介绍，材料设备组织等重点内容综合评定（20分）。优：20-14分、良：13-7分、一般：6-0分。 |
|  |  |  |  | 1、要求根据项目进度截止日期，提供施工总进度横道图或网络图计划，施工内容要切合实际、全面；2、列举分析本工程的工期风险点及应对保证措施（15分）。优：15-10分、良：9-5分、一般：4-0分。 |
|  |  |  |  | 项目的关键施工技术、施工重难点、危险性较大的专项工程等；针对本次项目提出合理化建议；对安全生产、文明施工等制定保证措施和承诺（20分）。优：20-14分、良：13-7分、一般：6-0分。 |
|  |  |  |  | 针对性分析本工程容易出现的质量通病、质量控制重点和保证措施（15分）。优：15-10分、良：9-5分、一般：4-0分。 |
|  |  | 售后服务 | 10 | 质保期是否响应或优于招标文件要求，售后服务措施得当，体系完整（10分）。优：10-8分、良：7-5分、一般：4-0分。 |

# 第四章  技术规格及技术要求

- 一、系统平台

- 1、一张图管理

- 以一张图方式，将各相关物联网设备进行融合，实现报警信息的统一接收和处置。

- 一张图展示：基于厂区平面图展示所有建筑分布，点击建筑可查看该建筑下所有设备监测情况；

- 设备整体监控：探测器数量、正常数量、报警数量、故障数量等；

- 处置情况统计：针对本月报警处置情况进行统计，按照未处置、真警、误报、管理测试等相关状态进行统计，并可点击查看详细数据；

- 报警点位排名：按照本月报警次数对报警部件进行统计排名，掌握报警较多部件，并可点击查看各部件的报警详情；

- 报警统计：统计该月总报警、已处置、未处置的报警数量；

- 报警列表：默认显示未处置报警列表，包含所属建筑、位置、时间、事件等信息，并可查看该部位的设备详情，辅助进行报警确认。

- 报警处置：可查看更多报警，按照时间、设备、建筑等内容进行查询、导出、批量处置功能。

- 报警趋势：按照一般、严重、较大、重大级别对当月隐患进行趋势分析并通过折线图方式进行展示。

- 应急预案：针对报警信息，系统自动显示对应的应急处置预案，该预案按照处置类型、人员、处置内容进行展示，实现警情一键推送。

- 基础信息管理

- 搭建系统运行所需的基础支撑功能,实现基础登录用户权限管理、平台涉及的建筑等内容。

- 配置系统权限管理，支持按照部门、角色、用户配置操作权限， 有效保证数据安

- ①角色管理:对应用系统平台的角色进行划分，满足各类型人员使用平台

- ②权限管理：对应用系统平台的角色权限进行分配，制定权限策略，搭建基础权限和自定义权限

- ③用户管理：为应用平台人员开设账号，可设置登录账号、密码、真实姓名、手机号码、邮箱、角色设置等功能，支持增删改查功能。

- 针对平台所涉及的功能以及设备，明确其所关联的建筑、区域、部位等，并实现相关平台面图的维护，便于实现图形化展示，更有利于隐患确认，责任落实以及问题整改。

- ①单位信息管理：支持对单位信息进行管理，包括对名称、位置、定位信息、单位分类分级、负责人、安全负责人等信息进行维护

- ②建筑信息管理：支持对建筑信息进行管理，可自定义建筑名称、建筑类型、定位信息等内容

- ③平面图上传：支持按建筑平面图进行上传功能，支持JPG、PNG等多种格式平面图上传及编辑。

- 有限空间监测设备接入平台

- 实现相关设备的接入管理，按照设备类别、安装部位等信息进行建档管理。基于物联网通讯技术，搭建底层物联网通讯架构，实现平台与物联网设备间有效通讯连接，并对传感器数据进行采集、分析、存储、推送等操作。

- （1）建立设备台账，实现设备分类监管，支持按照类型、位置、状态进行分类查询统计。

- ①设备类型管理：支持对各类消防物联网设备类型进行维护

- ②设备信息维护：支持对各类型物联网设备进行新增、编辑、维护，实现气体探测设备维护。

- ③设备标注关联：实现将物联网设备信息与建筑平面图进行关联，通过可视化拖拽方式实现设备监测数据的组态化展示。

- （2）物联接入服务，实现平台与设备间高效、稳定通讯。

- ①数据解析服务：基于TCP通讯，接收设备上报数据，并实现二进制数据流解析存储

- ②报警分析服务：对设备数据按照既定报警规则进行匹配分析，自动生成报警信息

- ③报警推送服务：基于WebSocket技术实现报警推送服务，满足值守平台及时报警需求

- ④任务监视服务：动态监视平台及各项服务运行状态，及时处置异常情况，保证平台稳定运行

- 报警推送及值守平台

- 报警信息查看：可查看报警发生位置、编号、所在部位等信息。

- 报警确认：针对产生的报警，值班人员可通过平台确认报警状态，分为真警、管理测试、误报等状态。

- 管理测试：可设置一段时间内为维保活动，不再重复推送消息。

- 处置记录：值班人员可手动编辑报警处置详情，包括现场情况、处置内容等。

- 报警数据统计：可查询统计当前单位存在的报警情况，并对报警类型、设备、处置进度等内容进行统计。

- 报警历史记录查询：支持对历史报警数据进行查询，可按照时间区间进行统计。

- 报警处置状态巡查：支持按照报警处置状态查询报警记录。

- 二、硬件设备

- 硫化氢、氧气双通道气体探测装置

- 检测原理：催化燃烧

- 检测气体：硫化氢、氧气

- 采样方式：自然扩散式

- 显示方式：LCD液晶显示、LED数码显示

- 工作电源：DC24V/36V（总线）

- 响应时间：T90<20s（可燃）；T90<60s（毒性）

- 检测精度：±5%FS

- 防爆类型：隔爆式+本安

- 环境温度：-40℃~70℃（可燃）；-20℃~50℃（有毒）

- 环境压力：(86～106)KPa

- 湿      度：≤93%RH

- 输出信号：4-20mA标准信号，RS485四线/二线

- 连接电缆：RVVP 3×1.5mm²，或RVVP 4×1.5mm²，二线制RS要求 2x2.5mm²

- 传输距离：≤1500m

- 防爆等级：Ex d  IIC T6 Gb

- 重       量：2500g

- 外观尺寸：212×195×80 (mm)

- 需提供产品检验报告（防爆合格证检验）

- 需提供SIL认证证书

- 油蒸汽监测装置

- 检测原理：催化燃烧

- 检测气体：油蒸汽

- 采样方式：自然扩散式

- 显示方式：LCD液晶显示、LED数码显示

- 工作电源：DC24V/36V（总线）

- 响应时间：T90<20s（可燃）；T90<60s（毒性）

- 检测精度：±5%FS

- 防爆类型：隔爆式+本安

- 环境温度：-40℃~70℃（可燃）；-20℃~50℃（有毒）

- 环境压力：(86～106)KPa

- 湿      度：≤93%RH

- 输出信号：4-20mA标准信号，RS485四线/二线

- 连接电缆：RVVP 3×1.5mm²，或RVVP 4×1.5mm²，二线制RS要求 2x2.5mm²

- 传输距离：≤1500m

- 防爆等级：Ex d  IIC T6 Gb

- 重       量：2500g

- 外观尺寸：212×195×80 (mm)

- 需提供产品检验报告（防爆合格证检验）

- 需提供SIL认证证书

- 氧气探测器

- 检测原理：催化燃烧

- 检测气体：氧气

- 采样方式：自然扩散式

- 显示方式：LCD液晶显示、LED数码显示

- 工作电源：DC24V/36V（总线）

- 响应时间：T90<20s（可燃）；T90<60s（毒性）

- 检测精度：±5%FS

- 防爆类型：隔爆式+本安

- 环境温度：-40℃~70℃（可燃）；-20℃~50℃（有毒）

- 环境压力：(86～106)KPa

- 湿      度：≤93%RH

- 输出信号：4-20mA标准信号，RS485四线/二线

- 连接电缆：RVVP 3×1.5mm²，或RVVP 4×1.5mm²，二线制RS要求 2x2.5mm²

- 传输距离：≤1500m

- 防爆等级：Ex d  IIC T6 Gb

- 重       量：2500g

- 外观尺寸：212×195×80 (mm)

- 需提供产品检验报告（防爆合格证检验）

- 需提供SIL认证证书

- 一氧化碳、氧气双通道气体监测装置

- 检测原理：催化燃烧

- 检测气体：一氧化碳、氧气

- 采样方式：自然扩散式

- 显示方式：LCD液晶显示、LED数码显示

- 工作电源：DC24V/36V（总线）

- 响应时间：T90<20s（可燃）；T90<60s（毒性）

- 检测精度：±5%FS

- 防爆类型：隔爆式+本安

- 环境温度：-40℃~70℃（可燃）；-20℃~50℃（有毒）

- 环境压力：(86～106)KPa

- 湿      度：≤93%RH

- 输出信号：4-20mA标准信号，RS485四线/二线

- 连接电缆：RVVP 3×1.5mm²，或RVVP 4×1.5mm²，二线制RS要求 2x2.5mm²

- 传输距离：≤1500m

- 防爆等级：Ex d  IIC T6 Gb

- 重       量：2500g

- 外观尺寸：212×195×80 (mm)

- 需提供产品检验报告（防爆合格证检验）

- 需提供SIL认证证书

- 气体报警主机

- 安装方式：壁挂安装

- 组网容量：32通道

- 报 警  点：两级报警、可由用户自由设置

- 预 设  值：高低报自由设置

- 显示方式：LCD液晶显示

- 恢复功能：支持一键恢复出厂设置

- 输出方式：无源触点开关量、MAX 3.0A

- 工作环境：温度 -10 ～ 55℃ ;  湿度 < 93%RH

- 工作电压：AC220V±10% 50HZ

- 功      率：监控器Max 6W

- 整机重量：3000g

- 传输距离：小于1500m

- 线缆要求：三线制要求3X1.5mm²；RS485总线要求4X1.5mm²；二线制要求2X2.5mm²

- 仪表尺寸：390X290X100mm

- 需提供产品型式检验报告

- 需提供消防产品认证报告（CCCF）

- 通讯箱

- 材质：冷轧钢板

- 尺寸：30cm*25cm*15cm

- 工艺：防锈烤漆喷塑

- 厚度：门板1.00mm 其余0.8毫米

- 其他要求：室外安装，防雨

- 通讯模块

- 工作温度：-40~85℃

- 通信方式：RS485/232/TTL

- 供电电压：9-36V

- 频段：410~493MHZ

- 串口波特率：1200~460800BPS

- 发射功率：30dBm

- 外形尺寸：71.5mm*48.6mm*23.7mm

- 声光报警模块

- 外壳：ABS/白色

- 喇叭响度：dB/1M：115

- 电压：12v DC

- 闪动频次：150次/分钟

- 接收网关

- 范围：空旷3km

- 工作温度：-40~85℃

- 通信方式：RS485/232/TTL

- 供电电压：9-36V

- 频段：410~493MHZ

- 串口波特率：1200~460800BPS

- 发射功率：30dBm

- 外形尺寸：71.5mm*48.6mm*23.7mm

- 交换机

- 采用不低于5个全千兆品牌交换机

- 需满足监控室外7*24小时稳定运行。

- 服务器

- 处理器：1颗intel X86 CPU，10核20线程/每个物理CPU，主频≥2.4GHz。

- 外观高度：2U机架式服务器机箱。

- 硬盘：2块2T SATA 硬盘。

- 内存：配置32G内存

- 智能接警终端

- 屏幕：55英寸

- 系统：智能操作系统

- 分辨率：3840×2160

- 刷新率：60Hz

- HDMI：2个

- 以太网：1个

- 内存：1.5GB

- 闪存：8GB

三、质量保证及售后服务要求

1、质量保证体系：供货方应建立贯穿整个建造过程的全面质量管理体系，用户有权要求供货方对其质量管理体系进行改进。

2、项目管理方案：供货方对于所采购产品的建造项目要有一个完整的项目管理方案，在投标或签订技术协议时，应提供项目管理文件供用户认可，用户有权要求供货方对其项目管理方案进行改进，为双方在项目管理方面的密切配合建立良好的基础。

3、交工验收完成后质量保证期为24个月。

4、所采购产品所选的机械、电器元件和部件质量要有充分保证。所采购产品供应商需要在国内拥有完整的售后服务体系，以便为快速服务提供充分的保障。做到有问题8小时内到达现场，主要零部件或及备件能够在24小时内立即供应。

5、在质量保证期外，制造厂家能够继续提供良好的售后服务和维修保养方案。

6、所采购产品交工验收后供货方应有定期回访，回访时间间隔不超过一年。

7、供货方应向用户免费提供操作、保养、维修培训。

- 四、 备品备件和专用工具

由供货方随机提供所有专用工具。

# 第五章  附件

说明：

1、投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；

2、对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；

3、附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；

4、招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；

5、所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

### 附件一：投标函

投标函

公司（招标人全称）：

按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律规定，我们根据编号为      招标文件的要求，对                 （项目名称）               （产品名称）进行投标。由投标人                  （全称）正式委托全权代表               （姓名、职务）提交投标文件正本一份，副本四份，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性。

（1）如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量提供货物。

（2）我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

（3）我方已详细检查所有招标文件、附件以及所提供的参考文件等，因模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

（4）投标文件在公开报价后90天内有效。如果我方在规定公开报价后的有效期内撤回递交投标文件，将被没收投标保证金。

（5）我方同意招标人的要求，提供与递交投标文件有关的其他数据和资料。

（6）我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

（7）我方若未成为中标人，招标人有权不做任何解释。

（8）我方同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

（9）与本报价有关的所有往来信函，应按下列地址进行：

地址：                           邮政编码：

电话：                           传真：

电子信箱：

投标人全称：                     开户银行名称：

公章：                           银行帐号：

法人代表签字：                   开户行地址：

年  月  日

### 附件二：授权委托书

法定代表人授权委托书

（招标人）：

（投标人名称）法定代表人                      授权我公司               （职务或职称）            （姓名）为我单位本次投标授权代理人，全权处理此次招标项目（项目编号：        ）投标活动的一切事宜。

委托期限：

全权代表无转委权。特此委托。

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

授权代理人身份证复印件（正面）

授权代理人身份证复印件（反面）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

年    月    日

### 附件三、投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 单位 名称 |  |  |  | 代 号 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 主管 部门 |  |  |  |  | 企业负责人 |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  | 经济 类型 |  |  |  |  | 授权代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 一、单 位简历 及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位优 势及特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单 位概况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  | 生产工人 人 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |  |  | 上一年 |  | 指标名称 |  |  |  | 计算单位 |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工业总产值 |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  | 资金 来源 |  |  | 自有 资金 |  |  | 万元 |  | 主要经 济指标 |  | 实现利润 |  |  |  | 万 元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行 贷款 |  |  | 万元 |  |  |  | 主 要 产 品 |  | 1、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 净值 万元 |  |  |  | 资金 性质 |  |  | 生 产 性 |  |  | 万元 |  |  |  |  |  | 2、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非生 产性 |  |  | 万元 |  |  |  |  |  | 3、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地 面积 | 平方米 |  |  |  | 房屋建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、主 要产品 情况 | 产品名称 |  | 型 号 |  | 上年 产量 |  |  | 上年 产值 |  |  | 产品技术先进水平 |  |  |  | 优质 品率 |  | 一等品率 |  |  |  | 曾获何级何种奖励 |  |  |  | 主要用户 名称 |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件四：开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（含 %税） | 大写： |  |  |  |
|  | 小写： |  |  |  |
| 各分项单价报价（含 %税） |  |  |  | 人民币（大写）： 元 （小写）： 元 |
|  |  |  |  | 人民币（大写）： 元 （小写）： 元 |
|  |  |  |  | 人民币（大写）： 元 （小写）： 元 |
|  |  |  |  | 人民币（大写）： 元 （小写）： 元 |
|  |  |  |  | 人民币（大写）： 元 （小写）： 元 |
|  |  |  |  | 人民币（大写）： 元 （小写）： 元 |
| 供货期 |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 自最终验收报告签署之日（以签署日期最晚者为准）起 2 年。 |  |
| 对招标文件的响应程度 （是否完全响应） |  |  |  |  |

注： 1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2、本表除附在投标文件中外，还应一份单独密封，以便唱标。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件五、投标分项报价表

投标分项报价表（****公司部分）

项目名称：                                         招标编号：

| 序号 | 位置 |  | 系统名称 | 组成 | 说明 | 数量 | 单位 | 税率 | 单价（含税、元） | 总价（含税、元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水池 |  | 气体探测 | 工业级气体探测器 | 硫化氢、氧气双通道装置 | 4 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅材 | 支架、转接头、485线 | 4 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  | 管线 | 镀锌管，防爆 | 80 | 米 |  |  |  |
|  |  |  |  | 安装施工 | 设备安装、电线串管 | 4 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 一体化数据采集网关 | 通讯箱 |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 通讯模块 |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 声光报警模块 |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工安装 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 污水处理罐 |  | 气体探测 | 工业级气体探测器 | 硫化氢、氧气双通道装置 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅材 | 支架、转接头、485线 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  | 管线 | 镀锌管，防爆 | 20 | 米 |  |  |  |
|  |  |  |  | 安装施工 | 设备安装、电线串管 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 一体化数据采集网关 | 通讯箱 |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 通讯模块 |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 声光报警模块 |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工安装 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 取水池 |  | 气体探测 | 工业级气体探测器 | 硫化氢、氧气双通道装置 | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅材 | 支架、转接头、485线 | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  | 管线 | 镀锌管，防爆 | 40 | 米 |  |  |  |
|  |  |  |  | 安装施工 | 设备安装、电线串管 | 2 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 一体化数据采集网关 | 防爆箱体 |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 通讯模块 |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 声光报警模块 |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工安装 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 集水井 |  | 气体探测 | 工业级气体探测器 | 硫化氢、氧气双通道装置 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅材 | 支架、转接头、485线 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  | 管线 | 镀锌管，防爆 | 20 | 米 |  |  |  |
|  |  |  |  | 安装施工 | 设备安装、电线串管 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 一体化数据采集网关 | 通讯箱 |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 通讯模块 |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 声光报警模块 |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工安装 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 油库 |  | 气体探测 | 工业级气体探测器 | 油蒸汽监测装置 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氧气探测器 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅材 | 支架、转接头、485线 | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  | 管线 | 镀锌管，防爆 | 40 | 米 |  |  |  |
|  |  |  |  | 安装施工 | 设备安装、电线串管 | 2 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 一体化数据采集网关 | 通讯箱 |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 通讯模块 |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 声光报警模块 |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工安装 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 总装线 |  | 气体探测 | 工业级气体探测器 | 一氧化碳、氧气双通道装置 | 30 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅材 | 支架、转接头、485线 | 30 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  | 管线 | 镀锌管，防爆 | 500 | 米 |  |  |  |
|  |  |  |  | 安装施工 | 设备安装、电线串管 | 30 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 一体化数据采集网关 | 气体报警主机 |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 通讯箱 |  | 6 | 个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 通讯模块 |  | 6 | 个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 声光报警模块 |  | 6 | 个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工安装 |  | 6 | 项 |  |  |  |
| 7 | 铆接线 |  | 气体探测 | 工业级气体探测器 | 一氧化碳、氧气双通道装置 | 15 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅材 | 支架、转接头、485线 | 15 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  | 管线 | 镀锌管，防爆 | 200 | 米 |  |  |  |
|  |  |  |  | 安装施工 | 设备安装、电线串管 | 15 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 一体化数据采集网关 | 气体报警主机 |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 通讯箱 |  | 3 | 个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 通讯模块 |  | 3 | 个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 声光报警模块 |  | 3 | 个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工安装 |  | 3 | 项 |  |  |  |
| 8 | 值班室 |  | 值守中心 | 接收网关 | 接收数据 | 2 | 项 |  |  |  |
|  |  |  |  | 交换机 | 搭建网络 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务器 | 存储数据 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  |  |  | 显示器 | 55寸小米电视，展示系统 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 软件功能 |  | 软件本地化部署 | 一张图管理 | 基于GIS地图，展示单位建筑分布、设备分布、即时报警等内容 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  |  |  | 建筑信息管理 | 采集单位建筑信息，能够实现在地图上进行标注、展示 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备信息管理 | 实现对单位内安装物联网设备信息进行管理，包括设备采集、编辑、标注等功能 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  |  |  | 报警推送及值守平台 | 实现报警接收、报警处置等值守功能应用 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价均为含税价。

2.该表合计价应与附件格式2《开标一览表》中报价相符。

3.各使用单位按此表格式分别填报

4.如上表中的有关费用投标人免费提供,请注明“免费”字样。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件六、备品备件、易损件和专用耗材明细表

备品备件、易损件和专用耗材明细表             单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附件七、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称：                                   招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标文件条款内容 | 投标文件条款号 | 投标文件条款内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件八、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：                                招标编号：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件 条款内容 | 投标文件 条款号 | 投标文件 条款内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件九、经营业绩一览表

经营业绩一览表

项目名称：                                    招标编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格型号 | 金额 | 用户名称 | 联系人及 联系电话 | 投产日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供近三年同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日。

### 附件十、服务承诺函

服务承诺函

项目名称：

公司:（招标人全称）

我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件十一、产品质量承诺函

产品质量承诺函

项目名称:

公司:（招标人全称）

我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件十二: 封面格式（参考）

封面格式（参考）

| 投标文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 投标文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

| 开标一览表 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 电子版投标文件 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

封口格式：

……………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）…………………

附件十三

投标人报名表

公章：

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 （全称） |  |  |  |
| 产品品牌 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 公司电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  |  |

注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定日期前以扫描电子版形式回传。缺项及不按要求时间回复均视为自动放弃本次投标。

联系人：     联系电话：

电子邮箱：